|  | ### Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | ### к Извещению о проведении запроса |
|  | ### котировок цен |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на изготовление и установку металлических противопожарных дверей

Цель работ – точный замер, изготовление, доставка, демонтаж старых дверей и установка металлических противопожарных дверей EI60.

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: изготовление и установка металлических противопожарных дверей на 10-м этаже в отсеке коридора и комнатах 1007, 1008, 1009, 1010 ГМЦ Росстата.

- Место выполнения работ:  отсек  коридора 10 этажа, комнаты №1007, 1008, 1009, 1010  ГМЦ Росстата по адресу: г.Москва, Измайловское шоссе,        д. 44.

- Сроки выполнения работ:  с момента подписания Договора Сторонами, но не позднее 25 июня 2012 года.

- Гарантийный срок: на металлические противопожарные двери - не менее 5  (пяти) лет, на смонтированное оборудование – не менее 1 (одного) года согласно Договора.

7. Основание на изготовление и установку: «Типовые нормы и правила проектирования помещений для хранения носителей сведений, составляющих государственную тайну, и работы с ними», одобрены решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 21 января 2011г. №199дсп.

- Ориентировочная  комплектация  металлических  противопожарных дверей EI60 (Таблица №1):

Таблица №1

| № п/п | Составляющие комплектации двери | Особенности составляющих комплектации двери |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коробка (каркас двери): | Профильная труба 60х30х2 мм. + притвор 15х15х1.5 мм. |
| 2 | Полотно: | Профильная труба 50х25х2 мм. + 4 ребра жёсткости |
| 3 | Лист металла: | с 2-х сторон 1,8 мм. |
| 4 | Рёбра жесткости: | Профильная труба: 40х25х2 мм. (8 штук) |
| 5 | Притворная планка (нащельник): | Профильная труба 40х25х2 мм. |
| 6 | Отделка внутри: | Порошковое напыление с лаком (краски RAL) |
| 7 | Отделка снаружи: | Порошковое напыление с лаком (краски RAL) |
| 8 | Верхний замок: | Механический кодовый |
| 9 | Нижний замок: | Противопожарный "Апекс" или "NEMEF" (ручки чёрные) |
| 10 | Петли: | d-25 на подшипнике (2 штуки) |
| 11 | Размер: | 2000x900 |
| 12 | Направление открывания: | Левое/правое наружнее |
| 13 | Блокираторы: | Противосъёмные диаметром 14 мм |
| 14 | Шумотеплоизоляция: | Базальтовая вата |
| 15 | Уплотнение: | Терморасширяющийся уплотнитель горячего дыма + уплотнитель холодного дыма |
| 16 | Доводчик |  |
| 17 | Устройство для опечатывания двери |  |

Количество закладных деталей по высоте дверного проема должно быть не менее 4, по ширине – не менее 3.

- Схема и требования  к  установке металлической противопожарной  двери в отсек 10 этажа:

2350

470

2470

725                                                                                                   725

2000x900

| № п/п | Наименование, характеристики | Ед. изм | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсек 10 этажа |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородок (гипсокартон) | кв.м | 4 |  |
| 2 | Демонтаж двери деревянной в комплекте с коробкой (2000х900мм) | шт. | 1 |  |
| 3 | Закрытие проема вокруг двери металлом с заполнением базальтовой ватой | кв.м | 4 |  |
| 4 | Монтаж противопожарной двери (2000х900мм) (порошковая окраска (цвет согласовать с заказчиком), один замок противопожарный с дверной ручкой, второй замок кодовый механический, доводчик) | шт. | 1 |  |
| 5 | Вывоз строительного мусора | кг | 30 |  |

- Схема и требования к установке  металлической  противопожарной двери в комнату 1007 на 10 этаже:

h=450

2000x900

| № п/п | Наименование, характеристики | Ед. изм | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комната 1007 на 10 этаже |  |  |  |
| 1 | Демонтаж двери деревянной в комплекте с коробкой (2000х900мм) | шт. | 1 |  |
| 2 | Закрытие проема над дверью металлом с заполнением базальтовой ватой | кв.м | 0,4 |  |
| 3 | Монтаж противопожарной двери (2000х900мм) (порошковая окраска (цвет согласовать с заказчиком), один замок противопожарный с дверной ручкой, второй замок кодовый механический, доводчик, устройство для опечатывания двери) | шт. | 1 |  |
| 4 | Вывоз строительного мусора | кг | 10 |  |

- Схема и требования к установке металлической противопожарной двери в комнату 1008 и 1009 на 10 этаже:

470

Н=2000                H=2000

150                                                                     300             300                                                  150

725

2000x900

2000x900

2400

2400

| № п/п | Наименование, характеристики | Ед. изм | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комната 1010 на 10 этаже |  |  |  |
| 1 | Демонтаж двери деревянной в комплекте с коробкой (2000х900мм) | шт. | 2 |  |
| 2 | Закрытие проема между дверями металлом с заполнением базальтовой ватой | кв.м | 2,42 |  |
| 3 | Монтаж противопожарной двери (2000х900мм) (порошковая окраска (цвет согласовать с заказчиком), один замок противопожарный с дверной ручкой, второй замок кодовый механический, доводчик, устройство для опечатывания двери) | шт. | 1 |  |
| 4 | Изготовление окна металлического размером 600*600 в проеме (фиксирующая щеколда, ручка) | шт. | 1 |  |
| 5 | Устройство полки под окном 600x400 (изнутри) | шт. | 1 |  |
| 6 | Вывоз строительного мусора | кг | 20 |  |

- Схема и требования к установке  металлической  противопожарной двери в комнату 1010 на 10 этаже:

H=2000					     250

150

1210

725

1210

1150

2000x900

600x600

2260

2260

| № п/п | Наименование, характеристики | Ед. изм | Коли-чество | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комната 1010 на 10 этаже |  |  |  |
| 1 | Демонтаж двери деревянной в комплекте с коробкой (2000х900мм) | шт. | 2 |  |
| 2 | Закрытие проема между дверями металлом с заполнением базальтовой ватой | кв.м | 2,42 |  |
| 3 | Монтаж противопожарной двери (2000х900мм) (порошковая окраска (цвет согласовать с заказчиком), один замок противопожарный с дверной ручкой, второй замок кодовый механический, доводчик, устройство для опечатывания двери) | шт. | 1 |  |
| 4 | Изготовление окна металлического размером 600*600 в проеме (фиксирующая щеколда, ручка) | шт. | 1 |  |
| 5 | Устройство полки под окном 600x400 (изнутри) | шт. | 1 |  |
| 6 | Вывоз строительного мусора | кг | 20 |  |

- Особые  условия  установки:  работы  проводятся в ГМЦ Росстата без остановки производственного процесса с 9-00 до 17-30.

- Требования, к поставкам оборудования и материалам:

- цвет порошкового напыления по таблице RAL согласовать с Заказчиком;

- при  производстве  работ необходимо  применять  современные материалы российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

15. Требования к выполняемым работам: все работы выполнять  с  учетом  типовой проектной документации «Типовые нормы и правила проектирования помещений для хранения носителей сведений, составляющих государственную тайну, и работы с ними», одобренные решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 21 января 2011г. №199дсп.

16. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида  работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

Контактное лицо, рабочий  телефон:   Заместитель  начальника  отдела №102 -  Гордеев Станислав Юрьевич,    тел. (499) 780-05-82.

- Заказчик:                                                                                      Исполнитель:

- Директор                                                                            ___________________

- ГМЦ Росстата                                                                    ___________________

- ______________ Е.Б. Сычев                                             _________ /________/