|  | Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок цен |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке дымовых датчиков в помещениях здания  (5-25 этажи) ГМЦ Росстата

по адресу: 105679, г.Москва,  Измайловское шоссе, д. 44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики    (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: выполнение работ по установке дымовых датчиков в помещениях здания (5-25 этажи) ГМЦ Росстата.

- Объем работ:

- монтаж кабеля – 8330 м;

- прокладка гофрированной трубы  диаметром 16 мм (D=16мм) открыто по стенам и потолкам – 7000 м, короба электротехнического (25х20мм) – 500 м, короба электротехнического (100х40мм) – 500 м;

- установка  распаечных коробок – 480 шт.;

- пробивка отверстий в стенах диаметром 20 мм (D=20мм);

- затягивание проводов и кабелей в проложенные гофрированные рукава, укладка провода в короба;

- установка датчиков дымовых «ИП-212-66» –1151 шт. и линейных «ИПДЛ-Д-II/4P» – 4 шт.;

- установка пульта контроля и управления «С2000М» –1 шт., приемо-контрольного охранно-пожарного прибора «СИГНАЛ-20П SMD» – 24 шт.;

- установка источников резервного питания «БИРП-12/4» 12В;

- пусконаладочные работы.

5. Место выполнения работ: 5-25 этажи (включительно) здания ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

6. Срок выполнения работ: Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты поступления авансового платежа. Срок выполнения работ по Договору – до «20» июня 2013 года.

7. Гарантийные срок: Гарантийный срок эксплуатации Оборудования  - не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию.

8. Требования к выполняемым работам: все работы выполнять  в соответствии с Рабочей документации  АУПС-140112, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390, а также с учетом действующих СНиП,  ГОСТ и другой нормативной документации с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда, требований пожарной и электробезопасности при проведении работ, правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами г.Москвы, Правил внутреннего трудового распорядка ГМЦ Росстата.

9. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

10. Особые  условия  установки:  Работы  проводятся в здании ГМЦ Росстата без остановки производственного процесса с 9-00ч. до 17-30ч. в рабочие дни.

11. Дополнительная информация: Общая площадь здания (нежилая) – 26484 кв.м. Этажность (без учета подземных этажей) – 26. Высота здания - 100,75 м.

Ориентировочная площадь защищаемого  этажа  - 500 кв.м.

Ориентировочная высота защищаемого помещения:

- 5-17 этажи – 2,60 м;

- 18 этаж – 4,50 м;

- 19-23 этажи – 3,80  м;

- 24, 25 этажи – 4,50 м.

- Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела эксплуатации систем противопожарной автоматики и пожаро-охранной сигнализации (отдел № 117) -  Костецкий Вячеслав Дмитриевич, тел./ факс: (495) 365-34-54.

- Заказчик:                                                                            Подрядчик:

- Директор                                                                            ___________________

- ГМЦ Росстата                                                                    ___________________

- ______________ / Е.Б. Сычев /                                         _________ /________/