|  | ### Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | ### к Извещению о проведении запроса |
|  | ### котировок цен |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

____________________________________________________________________________,

наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица)

дает согласие исполнить условия Договора, указанные в Извещении о проведении запроса котировок цен.

| 1. | Сведения об участнике размещения заказа: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Полное и краткое наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения (юридический и почтовый), Ф.И.О. руководителя (юридического лица) или Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте регистрации (физического лица) |  |  |
| 1.2. | Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор, а также наименование документа, на основании которого это лицо действует |  |  |
| 1.3. | Режим налогообложения (отметить значком действующий режим налогообложения) | Общий режим налогообложения |  |
|  |  | Упрощенный режим налогообложения |  |
|  |  | Иной ____________________________ (указать режим налогообложения) |  |
| 1.4. | ИНН |  |  |
| 1.5. | КПП |  |  |
| 1.6. | ОГРН |  |  |
| 1.7. | ОКПО |  |  |
| 1.8. | ОКТМО |  |  |
| 1.9. | ОКОПФ |  |  |
| 1.10. | Дата постановки на учет |  |  |
| 1.11. | Банковские реквизиты: |  |  |
| 1.12. | Контактное лицо: |  |  |
| 1.13. | Контактный телефон; факс, официальный сайт, адрес электронной почты (при наличии) |  |  |
| 2. | Характеристика и объем оказываемых услуг: | В соответствии с Техническим заданием, Приложением № 1 к форме Котировочной заявки |  |
| 3. | Цена оказываемых услуг (с предоставлением Локальной сметы - Приложение № 1 к форме Котировочной заявки): | ________________(__________________) руб., ( сумму указать цифрами и прописью) включая все расходы Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании) Заказчика в соответствии с Локальной сметой, выезд специалистов к месту обслуживания комплексных противопожарных систем и установок, диагностику противопожарных систем, установок и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя (в том числе сопутствующие), связанные с исполнением Договора, а также все налоги, сборы и пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |
| 4. | Приложения к котировочной заявке: | Прикладываются копии следующих документов участника размещения заказа, заверенные подписью руководителя (уполномоченного лица) и скрепленные печатью (при наличии): - Котировочная заявка (по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Извещению); - утвержденная Исполнителем Локальная смета; - утвержденная Исполнителем Форма 2; - копии документов на право оказания указанного в п.3 настоящего Извещения вида услуг в случае, прямо предусмотренном законодательством Российской Федерации; - в случае использования участником закупки упрощенной системы налогообложения (УСН) или иного режима, при котором не уплачивается НДС, участник закупки прилагает документ, подтверждающий данное обстоятельство; - Согласие на обработку персональных данных (если участник размещения заказа является физическим лицом), форма которого представлена в Приложении 4 к Извещению о проведении запроса котировок цен; - Декларация о принадлежности участника размещения заказа к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма декларации представлена в Приложении 5 к Извещению о проведении запроса котировок цен) либо выписка из базы данных реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (если участник размещения заказа является субъектом малого и среднего предпринимательства). |  |

«____»_____________2016 г.

____________________________                                                        ________________/___________________/

должность уполномоченного лица                                                                                             подпись, Ф.И.О.  уполномоченного лица

М.П.

Приложение № 1

к форме котировочной заявки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(Содержание Локальной сметы предоставляет Исполнитель)

____________________________                                                                                                      ________________/___________________/

должность  уполномоченного  лица                                                                                                                                                  подпись, Ф.И.О. уполномоченного  лица

М.П.

Приложение № 2

к форме котировочной заявки

Форма  2.

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ *

| Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| Автоматический селектор |  | Автоматический селектор должен иметь возможность подключения не менее 10 зон. Селектор зон с предварительным усилителем Частотный диапазон, Гц 20…20000 Уровень сигнала на микрофонном входе, мВ/Ом1.8/600 Уровень сигнала на линейном входе AUX, мВ/кОм200/10 Сигнал/Шум, лучше дБ82 Ток нагрузки на 1 реле (250В АС), не более, А15 |  |  |
| Устройство сигнально-пусковое |  | Устройство сигнально-пусковое должно обладать характеристиками противопожарной защиты одного объекта (направления) — складов, кабельных тоннелей, производственных помещений и т.д.; должно осуществлять контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации; должен быть обеспечен электропитанием активных пожарных извещателей по проводам шлейфов сигнализации; фиксации в каждом шлейфе пожарных извещателей следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Внимание», «Пожар»; формирования команд управления автоматическими средствами пожаротушения; контроля исправности электрических цепей пуска автоматических устройств пожаротушения; формирования временной задержки перед включением АУП; управления технологическим оборудованием (отключение вентиляции и пр.); • электропитания и управления выносными блоками включения модулей тушения «ВМТ-М» (СВТ37.32.000(-01,-02)); • контроля исправного состояния ВМТ-М; • электропитания и управления пожарными оповещателями ТС-1 и ТС-2 • контроля на обрыв и короткое замыкание соединительных линий с пожарными оповещателями ТС-1 и ТС-2; • блокирования автоматического пуска АУП при открывании дверей защищаемого объекта; • контроля включения АУП; • ручного включения АУП со встроенных органов управления; • дистанционного включения АУП от кнопки дистанционного пуска; • разноса по времени пуска 2-х очередей АУП; •звукового и светового оповещения; • контроля работоспособности прибора, звуковой и световой сигнализации; • приёма с сигнализатора уровня загазованности сигналов об предаварийном и аварийного уровнях концентрации горючих газов, паров и их смесей в воздухе защищаемого объекта; • фиксации в шлейфах кнопок (контактов, сигнализаторов) следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Замкнута», «Разомкнута»; • ведения встроенного журнала регистрации событий (энергонезависимая память); • контроля и подзарядки встроенных аккумуляторных батарей; • автоматического переключения на встроенный резервный источник питания при пропадании основного питания и наоборот |  |  |
| Блок радиоприемного устройства |  | Характеристики рабочей частоты, МГц..433, 92 ±0,1% Напряжение питания, В - более 9 и менее 17 Ток потребления, мА, не более 25 Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле ,В, не более 100 Время технической готовности РПУ к работе, с, не более 5 |  |  |
| Радиоканальный извещатель |  | Электроконтактный радиоканальный ручной пожарный извещатель. Должен быть предназначен для передачи тревожного извещения о пожаре на приёмно-контрольные приборы при механическом воздействии на приводной элемент по радио каналу. Должна быть двунаправленная радиосвязь; два элемента питания (основной и резервный). приёмно-контрольный прибор, за которым закреплен ИПР-Р, осуществляет автоматическое управление мощностью излучения радиоизвещателя, в зависимости от качества связи. Извещатель осуществляет автоматическую подстройку частоты приема и излучения для качественной связи с приёмно-контрольным прибором, за которым он закреплен; встроенная антенна. Индикация должен быть двухцветный (цвета красный или желтый или синий или оранжевый или зелёный) светодиодный индикатор отображает контроль доставки тревожного извещения на приёмно-контрольное устройство и состояние элементов питания. Питание: Должны быть литиевые батареи 3 В: - основная CR123A (1.2 Ач) - резервная CR2032A (0.24 Ач). Резервная батарея должна быть предназначена для обеспечения работы радиоизвещателя в случае разряда основной батареи. Извещатель контролирует состояние обоих батарей, и, в случае разряда любой из них, индицирует его с помощью встроенного светодиодного индикатора, а также передает информацию об этом событии на приёмно-контрольный прибор, за которым он закреплен. Дальность связи с приёмно-контрольным прибором (открытое пространство) максимально более пятисот метров. Рабочая частота в диапазоне 433-480 или 860-900 МГц. Количество частотных каналов от 8 шт. Габаритные размеры более 100x50 мм менее 115х55мм. Диапазон рабочих температур в диапазоне -35..+65 °C |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный |  | Должна присутствовать двунаправленная радиосвязь. Иметь возможность передачи аналоговой величины. Должно присутствовать программирование уровня чувствительности. Должны присутствовать два элемента питания (основной и резервный). Параметры радиоизвещателя должны программироваться через приёмно-контрольное устройство посредством беспроводного интерфейса. Приёмно-контрольное устройство должно осуществлять автоматическое управление мощностью излучения радиоизвещателя, в зависимости от качества связи. Сам извещатель должен осуществлять автоматическую подстройку частоты приема и излучения, приводя ее в соответствие частоте приёмно-контрольного устройства, за которым он закреплен. Должна присутствовать дымовая камера, Не менее 2-х пылесборников: защита от пыли дымовой камеры. Должна присутствовать система отражателей: защита от фоновой освещенности. Должна присутствовать встроенная защитная сетка: преграда для насекомых. Должна присутствовать симметричная дымовая камера: чувствительность к дыму по всем направлениям. Должен присутствовать геркон: тестирование и программирование извещателя при помощи магнита. Должна присутствовать встроенная антенна. Должна присутствовать адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний. Должна присутствовать светокомпенсация: компенсация внешней освещенности. Должна присутствовать термокомпенсация: стабильная работа в области низких и высоких температур. Должны присутствовать режимы "День"/"Ночь". Должен присутствовать двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор с углом обзора 360 град., который должен отображать режимы работы извещателя и состояние элементов питания. Индикатор должен быть хорошо виден со всех направлений под любым углом. Должен присутствовать режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении. Литиевые батареи 3 В: - основная (более 1.0 Ач); - резервная ( более 0.20 Ач). Дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) от 500 м. Диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц. Мощность излучения 0.01 - 10 мВт. Вид модуляции ЧМ. Количество рабочих частотных каналов от 5 шт. Время передачи контрольных радиосигналов от 10 с - до 2,2 мин. Габаритные размеры более 110x55 мм является недопустимым значением. Диапазон рабочих температур -30..+55 °C*. |  |  |
| ороситель |  | -диапазон давления оросителя должен составлять МПа: 0,5 - 1,2* -защищаемая площадь при высоте установки оросителя,2,5.м.: не менее десяти кв.м -интенсивность орошения (кв.м. за сек): не более 0,1 -коэффициент производительности должен соответствовать 0,217±0,1% 5.минимальная температура срабатывания, °С: 57 -предельно допустимая рабочая температура не хуже °С: 50 Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе оранжевый , красный или желтый -масса кг: от 0,09 до 0,12 Средний арифметический диаметр капель в потоке, мкм: 150±0,5% -габаритные размеры мм: - высота 50-65 - ширина 21-28 |  |  |
| Адресный релейный блок |  | 2 релейных выхода; с переключаемыми контактами. Максимальный коммутируемый ток одного реле; 2 А. Максимальное коммутируемое напряжение; 100 В. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле; 30 ВА. Потребляемый ток; не более 1 мА. Датчик вскрытия корпуса; микропереключатель. Время технической готовности; не более 15 с. Рабочий диапазон температур; от минус 35 до +60°C*. Относительная влажность; до 95%. Степень защиты корпусари +40°C; IР20. Габаритные размеры; 157х107х36 мм. Масса; не более 0,2 кг. Средний срок службы; 10 лет. Программирование; программа UProg.exe. Тип монтажа; настенный навесной или на DIN-рейку. |  |  |
| Аккумулятор |  | Батарея аккумуляторная: аккумулятор 10-14 А/ч, 10-14 В; батареи являться должны необслуживаемыми; обязательно способны работать в циклическом режиме более двух с половиной сотен циклов до 100% разряда; требуются герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; должны иметь низкий уровень саморазряда; должны быть высоконадежны; должны быть перезаряжаемые; должен быть абсорбированный электролит; свинцово-кальциевая решетка количество ячеек более пяти; внутреннее сопротивление полностью заряженного аккумулятора, более двенадцати и менее восемнадцати мОм.; средний саморазряд в месяц в процентах от емкости (при 20°C) не должен превышать трех; максимальный разрядный ток (до 5 секунд) (при 25°C) должен быть более 165А; рабочая температура -15...+65°С; количество циклов перезарядки свыше 250; размеры 140-160x90-110x90-110мм; вес 3-4 кг; необходим срок службы более трех лет. |  |  |
| Кабель парной скрутки огнестойкий с низким показателем дымо- и газовыделения, с экраном |  | Кабель должен быть парной скрутки, общий экран должен быть выполнен из алюмолавсановой или медной ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Изоляция должна быть из огнестойкой кремнийорганической резины или аналогичного пластика. Кабели должны быть симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты. Элементы конструкции кабеля. Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,20 до 0,8 мм2. Оболочка оранжевого цвета. Должны быть выполнены в одно-, двухпарном исполнении, могут изготавливаться с числом пар до 40. Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, должны быть предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели обладают пониженным дымо- и газовыделением, имеют класс пожарной опасности не ниже П1.1.2.2.2 в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009. Кабели должны полностью удовлетворять требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в т.ч. установленным в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3 ПРГП 1 (категория не хуже А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение >170 минут). Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Должны эксплуатироваться внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Должно допускаться применение кабелей в СОУЭ без использования негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом №19-2-5-4376 МЧС России) Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, должно составлять более 90 МОм x км. Электрическая ёмкость, не должна быть более более, - 100 нФ/км. Рабочее напряжение более 290 В для кабеля парной скрутки имеющего общий экран недопустимо. Мин. радиус изгиба кабеля должен быть более 6* Dн мм. Диапазон рабочих температур должен быть, °С: монтаж от – 10 до + 50 С*; эксплуатация – 45 … + 75 С. Срок службы кабеля должен быть более 12 лет. |  |  |
| Адресный расширитель |  | Размещается внутри охранного или пожарного четырехпроводного извещателя Питание от двухпроводной линии связи Контроль контактов сигнального реле(«Охрана») и датчика вскрытия корпуса («Блокировка») Нормально-замкнутые контакты шлейфа «Охрана» для исполнений 02 и 03 и нормально-разомкнутые — для исполнения 01 Адрес расширителя сохраняется в энергонезависимой памяти Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки Миниатюрное исполнение Двухсторонний SMD монтаж |  |  |
| Клапан Соленоидный Ø25 |  | Клапан Соленоидный Ø25 Корпус-латунь Уплотнение/шар/створка NBR Соединение муфтовое, внутренняя резьба Применение Максимальное давление не менее бар 10 Максимальная температура, °C менее 95 и более 80 Ду, мм, -25 |  |  |
| Кран |  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной ДУ 25 Кран шаровой стандартный должен быть с муфтой и наружной резьбой, а так же должна быть ручка рычаг плоский |  |  |
| Сигнализатор давления Ду15 |  | Сигнализатор давления Ду15 Габаритные размеры, не менее мм Ø40×50×50 Масса сигнализатора не более, кг 0,4 Контакты сигнализатора обеспечивают коммутацию: - цепей переменного тока напряжением в диапазоне от 0,15 до 260,0 В, в диапазоне токов 22мкА - 3 А - цепей постоянного тока напряжением в диапазоне от 0,15 до 32,0 В, Диапазон давлений рабочей газовой среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,01 - 13,0. Диапазон давлений рабочей водяной или пенной среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,02 - 1,5* Время срабатывания сигнализатора, не более, с 2 Давление срабатывания сигнализатора в пределах, МПа 0,02 - 0,06* Настраиваемое давление срабатывания, МПа 0,04 ± 0,02 Степень защиты оболочки IP33 Срок службы сигнализатора, не менее, лет 8 |  |  |
| Шкаф пожарный |  | Модель: ШПК Тип: закрытый Цвет: белый или красный Способ установки: навесной Габариты: от 600х1150х290 мм Масса: не менее 25 ± 0,1 кг |  |  |
| Вентиль пожарный Ду-65 |  | Вентиль пожарный Ду-65 пожарный клапан, прямоточный, выполнен из латуни. Диаметр условного прохода 65 мм. Рабочее давление 1,6 Мпа. |  |  |
| Блок сигнализации и управления реле |  | Релейный блок управления исполнительными устройствами (оповещением, вентиляцией и т.д.) обеспечивает контроль целостности цепей запуска средств пожаротушения и дымоуда- ления со следующими параметрами. • напряжение на клеммах для подключения цепей запуска, не более, В 0,5; • максимальный ток контроля цепей запуска, не более, мкА 100. Характеристики электрического питания - Напряжение электрического питания (внешний источник, линия питания), В 24+6/-3. - Потребляемый ток в дежурном режиме (при напряжении 30В), не более, мА 50. - Максимальный потребляемый ток, до, мА 220. |  |  |
| Затвор дисковый Ø80 |  | Затвор должен быть дисковый, Ø80 Межфланцевое соединение Диск - хромированный чугун |  |  |
| Блок сигнализации и управления |  | Этажный прибор на 2 этажа для систем дымоудаления (- 2 активных и 2 пассивных шлейфа пожарной сигнализации ), коммутационная способность выходных контактов - 250 В, 8 А. |  |  |
| прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество шлейфов сигнализации - не менее 16 Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу - до 16 Количество программ управления по каждому выходу - не менее 16 Емкость внутреннего буфера -не менее 16 событий. Напряжение питания –10… 29 В Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме : при питании 24 В: 180 мА .. 420 мА при питании 12 В: 290 мА … 650 мА Рабочий диапазон температур - - 45 .. +55 °С Габаритные размеры: от 210 х 130 х 40 мм до 250 х 140 х 45 мм |  |  |
| Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов не менее 48 Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8 Количество кнопок для управления разделами не менее 48 Напряжение питания - 10 … 28,5 В* Потребляемый ток, в дежурном режиме - 195 мА±20мА Габаритные размеры -не более 390х190х45 мм |  |  |
| контроллер двухпроводной линии связи |  | Количество подключаемых АУ 127 Длина двухпроводной линии до 600 метров при сечении 0,75 мм² 700 метров при сечении 0,9 мм² Напряжение питания 10 В … 28,5 В постоянного тока Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: при напряжении питания 12 В 80 мА при напряжении питания 24 В 40 мА Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: при напряжении питания 12 В 160 мА при напряжении питания 24 В 80 мА Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II Управление светодиодами считывателя Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА Управление звуковым сигнализатором считывателя Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов 512 Энергонезависимый буфер событий 255 Световая индикация на лицевой панели 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Встроенный звуковой сигнализатор Не менее 45 дБА на расстоянии 1 м Датчик вскрытия корпуса микропереключатель Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») RS-485, протокол Орион Питание прибора От внешнего источника постоянного тока Готовность к работе после включения питания до 3 с Рабочий диапазон температур -35 … +58°C Относительная влажность до 99% при +25°C Степень защиты корпуса IР30 Габаритные размеры 156×107×39 мм Масса прибора не более 0,3 кг Средний срок службы 10 лет Программирование контроллера программа UProg.exe Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа настенный навесной или на DIN-рейку |  |  |
| пульт контроля и управления |  | Количество подключаемых к выходу приборов -до 128 Количество разделов - не менее 450 Количество групп разделов - не менее 64 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - не менее 1024 Количество пользовательских паролей не менее 1024 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов не менее 128 Количество "входных зон" - до 35 Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений Длина линии интерфейса не менее 2000 м Длина линии интерфейса для связи с принтером не менее 18 м Питание - от резервированного источника постоянного тока Диапазон напряжений питания - 10 … 29 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В Рабочий диапазон температур - 5 … +45 °C Масса - не более 0,35 кг Габаритные размеры - не более 145х115х25 мм |  |  |
| Блок управления силовым реле |  | Блок управления вентиляторами Максимальное количество вентиляторов до 4 шт. Предназначен для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха в системах на базе АСПС 01-13-1310. |  |  |
| Резервный блок питания |  | Напряжение сети, В 185-255 Выходное напряжение, В при питании от сети 27±1,2 при питании от АКБ 18...28 Номинальный выходной ток, А 3 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 4/6 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 2/7* Наличие звукового сигнализатора + Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания + Наличие микроконтроллера + Габариты, мм не более 350х280х100 Масса без АКБ, кг, не более 6,5 |  |  |
| Резервный блок питания |  | Напряжение сети, В 170-255 Выходное напряжение, В при питании от сети 13,6±-0,6 при питании от АКБ 9...14 Номинальный выходной ток, А 2 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 3/5 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 7 Наличие звукового сигнализатора + Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания+ Наличие микроконтроллера + Габариты, мм не более 260х330х95 Масса без АКБ, кг, не более 2,6 |  |  |
| Извещатель дымовой оптикоэлетронный |  | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м* Напряжение питания 8-32 В Ток потребления в дежурном режиме не более 0,04 мА Инерционность срабатывания до 10 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Максимальная допустимая скорость воздушного потока до 12 м/с Помехоустойчивость - к наносекундным импульсам напряжения 3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс Степень защиты оболочки извещателя IP 30 Габаритные размеры не более 95х48 мм Вес извещателя не более 220 г. Максимальная относительная влажность 95 ± 3% Диапазон рабочих температур -48-+60 °С Средний срок службы не менее 10 лет |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | •Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью - 0,02 -0,25 дБ/м ±1% •Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не должна превышать 12 секунд •Потребляемый извещателем ток, до - 650 мкА •Время технической готовности извещателя, не более - 60 с •Диапазон рабочих температур: -5 … +58 °С •Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: ◦диаметр, - не более 110 мм ±1%; ◦высота, -не более 50 мм |  |  |
| Извещатель тепловой, малоинерционный, контакты нормально разомкнуты |  | Номинальная температура срабатывания, в диапазоне °С 65 … 78 Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 30,0 Максимально коммутируемое напряжение, не более, В 30,0 Диапазон рабочих температур, шире °С -40 … +45 Габаритные размеры, мм ∅90x35 Масса, не более, кг 0,06 |  |  |

____________________________                                                                                                      ________________/___________________/

должность  уполномоченного  лица                                                                                                                                                  подпись, Ф.И.О. уполномоченного  лица

М.П.