|  | Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок цен |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании

- Основание

1.1. План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год, утвержденный Директором ГМЦ Росстата.

2. Наименование  Заказчика

2.1. Заказчик – Федеральное  государственное  унитарное  предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

3. Место, срок и условия оказания услуг

3.1. Место оказания услуг: здание ГМЦ Росстата по адресу: 105679,  г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

3.2. Срок  оказания  услуг: с 01 декабря 2016 по «31» мая 2018 года.

3.3. Условия оказания  услуг: на условиях, указанных в Договоре и в Документации  об аукционе.

4. Цель  оказания  услуг

4.1. Обеспечение бесперебойной и высококачественной работы комплексных систем пожарной безопасности (системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи), системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании ГМЦ Росстата) и противопожарных установок (далее также – оборудование).

4.2. Результат технического обслуживания – добиться, чтобы надежность комплекса систем пожарной безопасности в период эксплуатации приближалась к уровню гарантированной надежности.

5. Требования к оказанию услуг

5.1. Обеспечить следующие требования к оказанию услуг:

    - Услуги  должны предоставляться в соответствии с Графиком обслуживания (Приложение № 2 к Договору).

    - Сервисная поддержка  и  «горячая линия»  должны осуществляться круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

    - Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады с момента поступления заявки Исполнителю от Заказчика указано в Таблице 1. Состав аварийно бригады должен быть не менее 2 (Двух) человек.

Таблица 1

| № п/п | Виды работ | Время прибытия на объект (с момента поступления заявки) | Время выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Для устранения отказа технических средств (ТС) безопасности установок в межрегламентный период в рабочее время | не позднее 1 ч | не позднее 8-го часа |
| 2 | Для устранения отказа ТС установок в межрегламентный период во внерабочее время | не позднее 2 ч | не позднее 8-го часа |
| 3 | В случае полной неработоспособности системы | не позднее 1 ч | не позднее 4-го часа |
| 4 | Ремонт и замена вышедшего из строя дорогостоящего оборудования (Центральное оборудование стоек, системный блок, компьютер, усилитель, блок резервного питания, базовые блоки, электродвигатели, вентиляторы, электрошкафы, клапаны) | не позднее 1 ч | не позднее 12-го часа (замена из резервного фонда) |

    - Услуги  должны быть оказаны в строгом соответствии с требованиями действующей нормативной документации по охране труда и технике   безопасности, требованиями пожарной и электробезопасности с соблюдением  требований внутреннего распорядка, действующего на территории ГМЦ Росстата.

Услуги оказываются только квалифицированными специалистами, отвечающими  требованиям настоящего Технического задания (пп.5.1.6., 5.1.7.).

5.1.5.Требования к исполнению услуг:

5.1.5.1. Исполнитель несет материальную ответственность за оборудование в период технического обслуживания и ремонта.

5.1.5.2. После оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнения ремонтных работ  Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждающих конструкций.

5.1.5.3. По результатам проведения работ по ремонту, техническому обслуживанию оборудования сотрудник Исполнителя ежемесячно составляет Акт сдачи-приемки услуг (работ).

5.1.5.4. В случае повреждения оборудования, являющегося предметом Договора,  во время оказания услуг Исполнитель на основании двустороннего Акта о неисправности безвозмездно восстанавливает или заменяет оборудование в течение 1 (Одних) суток.

5.1.6. Требования к обслуживающему персоналу Исполнителя оказываемых услуг

Услуги по техническому обслуживанию комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты должны оказываться обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверение) специалистами. Административно-технический персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В                и должен быть аттестован согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»                                            ПОТ Р М-016-2001. Инженерный состав должен быть не ниже 1-й категории, обучен и аттестован согласно требованиям нормативно-технической документации (НТД). Инженерно-технический персонал должен быть обучен по специальности, а также иметь удостоверения об обучении и проверке знаний по «Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте» ПОТ Р М-012-2000. Все технические специалисты Исполнителя должны быть сертифицированы на работу с установленным оборудованием. Персонал Исполнителя, проводящий работы, должен иметь удостоверения для выполнения работ на высоте.

Персонал  Исполнителя, привлеченный для работ на объекте Заказчика, должен иметь российское гражданство либо (в случае привлечения иностранной рабочей силы) иметь соответствующее разрешение для выполнения работ данного профиля на территории Российской Федерации.

5.1.7. Оборудование и материалы, используемые для текущего ремонта, должны отвечать требованиям Заказчика, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию (Форма 2).

5.1.7. Требования к Исполнителю:

5.1.7.1. Наличие действующей лицензии МЧС на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

5.1.7.2. Наличие аттестованных сотрудников на право проведения высотных работ, в связи с высотой некоторых помещений до 15 м в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте ПОТРМ-012-2000», утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 04.10.2000 N 68 (подтверждается представлением копий аттестатов).

5.1.7.3. Наличие аттестованных сотрудников на право проведения работ с оборудованием до 1000 В (подтверждается представлением копий аттестатов и удостоверений).

5.1.7.4. Наличие собственной сертифицированной электролаборатории, имеющей в своем составе необходимые приборы с соответствующей  отметкой о своевременой поверке (необходимо для проведения регламентных работ).

5.1.7.5. Минимальными требованиями к каждому техническому специалисту являются: сертификат на монтаж оборудования, установленного на объекте Заказчика, сертификат на обслуживание оборудования, установленного на объекте Заказчика. Количество специалистов, закрепленных за объектом, должно соответствовать объему и видам оказываемых услуг /выполняемых работ.

Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний контролирующих и надзорных органов в установленные сроки.

5.1.8. Назначение ответственных за пожарную безопасность

Исполнитель должен обеспечить осуществление экологических мероприятий   в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города  Москвы: требования Федерального закона N 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», Закона г. Москвы N 32 от 12.05.2004 «О государственном экологическом контроле в городе Москве» и др., а также предписания надзорных органов. Исполнитель при производстве работ, оказании услуг должен иметь на объекте нормативную и техническую документацию. Вся нормативно-техническая документация по первому требованию должна предъявляться Заказчику для проверки.

На рабочих местах обслуживающего персонала Исполнителя должна вестись следующая документация:

- общая инструкция по эксплуатации на обслуживаемые системы;

- акт первичного обследования;

- приказы о назначении: лица, ответственного за эксплуатацию систем, оперативного (дежурного) персонала, обслуживающего персонала;

- должностные инструкции, инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре или неисправности установки (системы);

- инструкции о мерах пожарной безопасности защищаемых объектов;

- график дежурств оперативного (дежурного) персонала;

- журнал сдачи-приемки дежурства оперативным персоналом;

- регламент технического обслуживания системы автоматической противопожарной защиты;

- график проведения технического обслуживания и ремонта;

- журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации (далее также – Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту).

Вся необходимая документация на обслуживаемые системы (или ее копии) должна находиться у лица, ответственного за эксплуатацию указанных систем.

Исполнитель должен использовать:

- хорошо оснащенную производственно-техническую базу для производства ремонтно-восстановительных работ оборудования систем;

- специализированный инструмент и испытательное оборудование;

- мобильную аварийно-диспетчерскую службу для проведения внеплановых ремонтов по вызову Заказчика.

Исполнитель может принять на себя по Договору обязанность оказывать услуги, отвечающие требованиям к качеству более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями. Исполнитель обязан в согласованные сроки безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий  Договора, ухудшившее качество услуг.

Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе комплексных систем пожарной безопасности и противопожарной защиты (включая оборудование), произошедшие по вине Исполнителя из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и за несвоевременное исполнение предписаний органов технического надзора. Исполнитель также несет материальную ответственность за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по вине Исполнителя или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

6. Краткая характеристика здания ГМЦ Росстата:

Площадь здания: 26483,5 кв.м;

Годы постройки: 1968-1982 гг.

7. Сведения об оказываемых услугах

7.1. Основными видами периодических услуг по техническому обслуживанию (далее также – ТО) являются:

- внешний осмотр – контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – неисправно) при участии органов чувств и средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, то есть определение технического состояния установок и отдельных технических средств (далее также – ТС) по внешним признакам;

- проверка работоспособности – определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя проверку технического состояния, внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС.

7.2. Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств систем;

- контроль технического состояния;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- ликвидация последствий воздействия климатических, технологических и иных неблагоприятных условий;

- своевременное принятие мер по устранению воздействия строительно-монтажных работ на установленное оборудование на объектах Заказчика.

7.3. Круглосуточное техническое сопровождение системы водяного пожаротушения, системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления, системы сплинкерного пожаротушения (1-15 этажи),  системы газового пожаротушения серверного помещения (4-й этаж), системы  видеонаблюдения, системы оповещения и управления эвакуацией в здании, включенных в единую систему предупреждения и тушения, производимое Исполнителем, включает в себя:

- проведение планового (регламентного) и внепланового технического обслуживания в случае отказа системы, поступлении ложных сигналов тревоги, ликвидации последствий неблагоприятного воздействия на систему условий климатического и технологического характера;

- отчет о техническом состоянии объекта по результатам круглосуточного удаленного технического мониторинга, а именно:  оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы систем охранно-пожарной сигнализации (консалтинговые услуги в сфере пожарной безопасности и противопожарной защиты);

- оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствие нормативным требованиям, проектным решениям);

- оказание помощи в устранении нарушений согласно предписаниям регионального отдела надзорной деятельности МЧС России (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам монтажа, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок).

Обслуживание, проверка, включенных в единую систему с техническими средствами обнаружения и тушения возгорания, должны обеспечивать их исправное и работоспособное состояние, а также соответствие параметров и режимов работы систем паспортным и проектным характеристикам:

- требуемый напор и расчетная производительность вентиляторов;

- отсутствие сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

- отсутствие перегрева электродвигателей и подшипниковых узлов;

- герметичность в соединениях элементов установок (воздуховоды, камеры, фильтры и т.д.);

- возможность регулирования и исправность заслонок и дроссельных клапанов регулирования расхода воздуха;

- исправность работы датчиков, приборов и исполнительных механизмов системы автоматики.

При подготовке к зимней эксплуатации должны быть выполнены следующие работы:

- устранены выявленные в процессе эксплуатации неисправности;

- проверено состояние подшипников;

- проведена проверка установок на соответствие паспортным и проектным режимам работы и их наладка;

- проведена очистка воздуховодов от пыли и их дезинфекция;

- проведена проверка работоспособности систем автоматического регулирования.

7.4. Требования к сопутствующему оборудованию и материалам

При оказании услуг по техническому обслуживанию и сопровождающих их работ необходимо применять современные, запасные части, материалы, оборудование и другие установочные изделия российского и импортного производства. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии  сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и оборудования, должны быть предоставлены Заказчику перед использованием соответствующих материалов и оборудования. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования. Исполнитель должен иметь подменный фонд оборудования для оперативного восстановления вышедших из строя систем, в соответствии с имеющейся на объекте Исполнителя документацией. Расходные материалы для производства работ предоставляются Исполнителем.

8. Порядок, технология, методы оказания услуг

Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

Факт приема Исполнителем систем пожарной безопасности на техническое обслуживание и ремонт (далее также – ТОиР) должен оформляться Актом первичного обследования. После заключения Договора оформляется Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. Услуги по ТОиР систем пожарной безопасности должны оказываться в сроки, установленные «Графиком проведения ТОиР», согласованным с Заказчиком. Перечень услуг по ТОиР установок систем пожарной безопасности должен проводиться в соответствии с «Регламентом технического обслуживания систем пожарной сигнализации», согласованным с Заказчиком. Для устранения отказа установок пожарной сигнализации в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика оперативно в срок, указанный в Таблице 1 настоящего Технического задания. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Исполнитель  фиксирует результаты работ по ТОиР в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. Требования к Журналу регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту и правила его оформления должны соответствовать РД 25.964-90 "Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации". Исполнитель обязан осуществлять приемку в эксплуатацию новых и реконструируемых систем. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в установленные сроки. Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установок и (или) систем, руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования. Запрещается устанавливать взамен неисправных оповещателей или извещателей оборудование иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя. Технология и методы оказания услуг должны соответствовать действующим нормам. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание систем автоматической противопожарной защиты должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в городе Москве, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 30 сентября 2008 г. N 880-ПП и с учетом требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ), Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ), Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03), НПБ 240-97 "Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний", СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ГОСТ 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»; Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок»;    НПБ 57-97 Приборы и аппаратура пожарной сигнализации и пожаротушения». Общие технические требования. Методы испытаний; НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний»; НПБ 65-98 «Извещатели пожарные дымовые оптикоэлектронные. Технические требования. Методы испытаний»; НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные»; НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные»; НПБ 85-2000 «Извещатели пожарные тепловые»; НПБ 85-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации». Организация и порядок проведения работ»; РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»; РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; Прейскурант  № 2661-005-99 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» Оптовые цены; Прейскурант № 2661-001-92 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» Оптовые цены; РД 2661-13-94 «Система технического обслуживания и ремонта технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации».

Исполнитель обязан обеспечить соответствие комплекса оказываемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту противопожарных систем  и установок требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации с соблюдением мер пожарной безопасности, экологической безопасности, производственной дисциплины и требований:

- РД 78.36.003-2002/МВД России «Инженерно-техническая укрупненность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

- РД 78.36.001-99 «Технические средства систем безопасности. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

9.Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов

К оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту установки допускаются специалисты, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей, практический навык в обслуживании и ремонте аппаратуры, знание Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок. Оказание услуг по ТОиР установок должно проводиться бригадой, состоящей как минимум из 2 (Двух) человек.

Ремонт приборов установки должен производиться при отключенном электропитании. Услуги по техническому обслуживанию следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т.д. Место оказания услуг должно быть хорошо освещено. Каждый несчастный случай при проведении ТОиР должен расследоваться в установленном порядке. В период проведения ТОиР подрядной организацией Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований техники безопасности и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений. Исполнитель обязан проводить подготовку персонала и проверку знаний Правил технической эксплуатации, правил техники безопасности, должностных и производственных инструкций. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года  N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда":

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

- межотраслевые, отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России;

- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При оказании услуг строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом оказания услуг необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Безопасность оказываемых услуг по техническому обслуживанию пожарных систем и противопожарной защиты должна соответствовать:

- Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;

- Федеральному закону от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;

- ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

Должны соблюдаться требования Трудового кодекса РФ от 30.12.2001                  N 197-ФЗ, Постановления Минтруда РФ от 22.12.1997 N 66 «Об утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

Должны проводиться мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

10. Требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению Заказчика

На момент подписания Договора по техническому обслуживанию комплексных пожарных систем и противопожарных установок Исполнитель предоставляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты и др.) по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов, действующие лицензии и сертификаты, а также иную документацию, необходимую для исполнения Договора.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате оказания услуг на объекте по вине Исполнителя возмещается Исполнителем. При производстве работ Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества третьих лиц, инженерных коммуникаций, принадлежность третьим лицам, а также не допускать загрязнения, ухудшения и порчи существующих конструкций. В случае причинения ущерба имуществу и (или) инженерным коммуникациям третьих лиц Исполнитель самостоятельно в полном объеме возмещает причиненный ущерб или восстанавливает повреждения.

В случае привлечения для оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования и выполнению ремонтных работ иностранных граждан необходимо наличие у них разрешения на работу на территории РФ в соответствии с правилами привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленными действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами г. Москвы.

11. Требования по объему и сроку гарантий качества услуг (работ)

Гарантия качества оказываемых услуг /выполняемых работ, в том числе на используемые при оказании услуг и выполнении работ  материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия Договора на техническое обслуживание комплексных пожарных систем и противопожарных установок.

Объем гарантий качества услуг – это размер дополнительных имущественных гарантий, добровольно установленных Исполнителем, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства Российской Федерации и собственных предложений по качеству оказанных услуг.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг

Исполнитель возвращает документацию на техническое обслуживание оборудования, предоставленную ему в пользование Заказчиком, в целости и сохранности.

13. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг/ результатов работ

Услуги считаются оказанными на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки услуг (работ).

14. Форма предоставления результатов оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

- ежемесячные записи в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту, содержащие результаты диагностики оборудования, а также перечень выявленных неисправностей, перечень причин повлекших неисправность оборудования, перечень необходимых ремонтных работ за подписью  проводившего осмотр сотрудника  и представителя Заказчика;

- ежемесячные Акты сдачи-приемки услуг (работ), заверенные ответственным специалистом Заказчика, принявшим работу, и подписанные Заказчиком и Исполнителем.

15. Порядок оплаты:  Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств в размере 1/18 (Одной восемнадцатой) общей стоимости услуг (цены Договора) на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня подписания Акта оказанных услуг / выполненных работ, заверенного также материально-ответственными лицами, на основании Счета, выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры.

Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела эксплуатации пожарно-охранной автоматики теплового и сантехнического обеспечения   (отдел № 117) – Вернигора Юрий Иванович, тел./ факс: (495) 366-34-54.

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Исполнитель: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Техническому заданию

к Договору № __________ от «___» _______ 2016 г.

Форма  2.

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ *

| Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель) | Технические характеристики |  | Сведения о сертификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемый параметр Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |
| Автоматический селектор |  | Автоматический селектор должен иметь возможность подключения не менее 10 зон. Селектор зон с предварительным усилителем Частотный диапазон, Гц 20…20000 Уровень сигнала на микрофонном входе, мВ/Ом1.8/600 Уровень сигнала на линейном входе AUX, мВ/кОм200/10 Сигнал/Шум, лучше дБ82 Ток нагрузки на 1 реле (250В АС), не более, А15 |  |  |
| Устройство сигнально-пусковое |  | Устройство сигнально-пусковое должно обладать характеристиками противопожарной защиты одного объекта (направления) — складов, кабельных тоннелей, производственных помещений и т.д.; должно осуществлять контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации; должен быть обеспечен электропитанием активных пожарных извещателей по проводам шлейфов сигнализации; фиксации в каждом шлейфе пожарных извещателей следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Внимание», «Пожар»; формирования команд управления автоматическими средствами пожаротушения; контроля исправности электрических цепей пуска автоматических устройств пожаротушения; формирования временной задержки перед включением АУП; управления технологическим оборудованием (отключение вентиляции и пр.); • электропитания и управления выносными блоками включения модулей тушения «ВМТ-М» (СВТ37.32.000(-01,-02)); • контроля исправного состояния ВМТ-М; • электропитания и управления пожарными оповещателями ТС-1 и ТС-2 • контроля на обрыв и короткое замыкание соединительных линий с пожарными оповещателями ТС-1 и ТС-2; • блокирования автоматического пуска АУП при открывании дверей защищаемого объекта; • контроля включения АУП; • ручного включения АУП со встроенных органов управления; • дистанционного включения АУП от кнопки дистанционного пуска; • разноса по времени пуска 2-х очередей АУП; •звукового и светового оповещения; • контроля работоспособности прибора, звуковой и световой сигнализации; • приёма с сигнализатора уровня загазованности сигналов об предаварийном и аварийного уровнях концентрации горючих газов, паров и их смесей в воздухе защищаемого объекта; • фиксации в шлейфах кнопок (контактов, сигнализаторов) следующих состояний: «Обрыв», «К.З.», «Замкнута», «Разомкнута»; • ведения встроенного журнала регистрации событий (энергонезависимая память); • контроля и подзарядки встроенных аккумуляторных батарей; • автоматического переключения на встроенный резервный источник питания при пропадании основного питания и наоборот |  |  |
| Блок радиоприемного устройства |  | Характеристики рабочей частоты, МГц..433, 92 ±0,1% Напряжение питания, В - более 9 и менее 17 Ток потребления, мА, не более 25 Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле ,В, не более 100 Время технической готовности РПУ к работе, с, не более 5 |  |  |
| Радиоканальный извещатель |  | Электроконтактный радиоканальный ручной пожарный извещатель. Должен быть предназначен для передачи тревожного извещения о пожаре на приёмно-контрольные приборы при механическом воздействии на приводной элемент по радио каналу. Должна быть двунаправленная радиосвязь; два элемента питания (основной и резервный). приёмно-контрольный прибор, за которым закреплен ИПР-Р, осуществляет автоматическое управление мощностью излучения радиоизвещателя, в зависимости от качества связи. Извещатель осуществляет автоматическую подстройку частоты приема и излучения для качественной связи с приёмно-контрольным прибором, за которым он закреплен; встроенная антенна. Индикация должен быть двухцветный (цвета красный или желтый или синий или оранжевый или зелёный) светодиодный индикатор отображает контроль доставки тревожного извещения на приёмно-контрольное устройство и состояние элементов питания. Питание: Должны быть литиевые батареи 3 В: - основная CR123A (1.2 Ач) - резервная CR2032A (0.24 Ач). Резервная батарея должна быть предназначена для обеспечения работы радиоизвещателя в случае разряда основной батареи. Извещатель контролирует состояние обоих батарей, и, в случае разряда любой из них, индицирует его с помощью встроенного светодиодного индикатора, а также передает информацию об этом событии на приёмно-контрольный прибор, за которым он закреплен. Дальность связи с приёмно-контрольным прибором (открытое пространство) максимально более пятисот метров. Рабочая частота в диапазоне 433-480 или 860-900 МГц. Количество частотных каналов от 8 шт. Габаритные размеры более 100x50 мм менее 115х55мм. Диапазон рабочих температур в диапазоне -35..+65 °C |  |  |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный |  | Должна присутствовать двунаправленная радиосвязь. Иметь возможность передачи аналоговой величины. Должно присутствовать программирование уровня чувствительности. Должны присутствовать два элемента питания (основной и резервный). Параметры радиоизвещателя должны программироваться через приёмно-контрольное устройство посредством беспроводного интерфейса. Приёмно-контрольное устройство должно осуществлять автоматическое управление мощностью излучения радиоизвещателя, в зависимости от качества связи. Сам извещатель должен осуществлять автоматическую подстройку частоты приема и излучения, приводя ее в соответствие частоте приёмно-контрольного устройства, за которым он закреплен. Должна присутствовать дымовая камера, Не менее 2-х пылесборников: защита от пыли дымовой камеры. Должна присутствовать система отражателей: защита от фоновой освещенности. Должна присутствовать встроенная защитная сетка: преграда для насекомых. Должна присутствовать симметричная дымовая камера: чувствительность к дыму по всем направлениям. Должен присутствовать геркон: тестирование и программирование извещателя при помощи магнита. Должна присутствовать встроенная антенна. Должна присутствовать адаптивная обработка сигнала: исключение ложных срабатываний. Должна присутствовать светокомпенсация: компенсация внешней освещенности. Должна присутствовать термокомпенсация: стабильная работа в области низких и высоких температур. Должны присутствовать режимы "День"/"Ночь". Должен присутствовать двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор с углом обзора 360 град., который должен отображать режимы работы извещателя и состояние элементов питания. Индикатор должен быть хорошо виден со всех направлений под любым углом. Должен присутствовать режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении. Литиевые батареи 3 В: - основная (более 1.0 Ач); - резервная ( более 0.20 Ач). Дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство) от 500 м. Диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц. Мощность излучения 0.01 - 10 мВт. Вид модуляции ЧМ. Количество рабочих частотных каналов от 5 шт. Время передачи контрольных радиосигналов от 10 с - до 2,2 мин. Габаритные размеры более 110x55 мм является недопустимым значением. Диапазон рабочих температур -30..+55 °C*. |  |  |
| ороситель |  | -диапазон давления оросителя должен составлять МПа: 0,5 - 1,2* -защищаемая площадь при высоте установки оросителя,2,5.м.: не менее десяти кв.м -интенсивность орошения (кв.м. за сек): не более 0,1 -коэффициент производительности должен соответствовать 0,217±0,1% 5.минимальная температура срабатывания, °С: 57 -предельно допустимая рабочая температура не хуже °С: 50 Маркировочный цвет жидкости в стеклянной колбе оранжевый , красный или желтый -масса кг: от 0,09 до 0,12 Средний арифметический диаметр капель в потоке, мкм: 150±0,5% -габаритные размеры мм: - высота 50-65 - ширина 21-28 |  |  |
| Адресный релейный блок |  | 2 релейных выхода с переключаемыми контактами. Максимальный коммутируемый ток одного реле; 2 А. Максимальное коммутируемое напряжение; 100 В. Максимальная коммутируемая мощность каждого реле; 30 ВА. Потребляемый ток; не более 1 мА. Датчик вскрытия корпуса; микропереключатель. Время технической готовности; не более 15 с. Рабочий диапазон температур; от минус 35 до +60°C*. Относительная влажность; до 95% при +40°C. Степень защиты корпуса; IР20. Габаритные размеры; 157х107х36 мм. Масса; не более 0,2 кг. Средний срок службы; 10 лет. Программирование; программа UProg.exe. Тип монтажа; настенный навесной или на DIN-рейку. |  |  |
| Аккумулятор |  | Батарея аккумуляторная: аккумулятор 10-14 А/ч, 10-14 В; батареи являться должны необслуживаемыми; обязательно способны работать в циклическом режиме более двух с половиной сотен циклов до 100% разряда; требуются герметизированы - работоспособны в любом положении; безопасны в эксплуатации; должны иметь низкий уровень саморазряда; должны быть высоконадежны; должны быть перезаряжаемые; должен быть абсорбированный электролит; свинцово-кальциевая решетка количество ячеек более пяти; внутреннее сопротивление полностью заряженного аккумулятора, более двенадцати и менее восемнадцати мОм.; средний саморазряд в месяц в процентах от емкости (при 20°C) не должен превышать трех; максимальный разрядный ток (до 5 секунд) (при 25°C) должен быть более 165А; рабочая температура -15...+65°С; количество циклов перезарядки свыше 250; размеры 140-160x90-110x90-110мм; вес 3-4 кг; необходим срок службы более трех лет. |  |  |
| Кабель парной скрутки огнестойкий с низким показателем дымо- и газовыделения, с экраном |  | Кабель должен быть парной скрутки, общий экран должен быть выполнен из алюмолавсановой или медной ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка должна быть из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Изоляция должна быть из огнестойкой кремнийорганической резины или аналогичного пластика. Кабели должны быть симметричные, парной скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты. Элементы конструкции кабеля. Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,20 до 0,8 мм2. Оболочка оранжевого цвета. Должны быть выполнены в одно-, двухпарном исполнении, могут изготавливаться с числом пар до 40. Кабели симметричные, парной скрутки, огнестойкие, должны быть предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели обладают пониженным дымо- и газовыделением, имеют класс пожарной опасности не ниже П1.1.2.2.2 в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009. Кабели должны полностью удовлетворять требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в т.ч. установленным в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.3 ПРГП 1 (категория не хуже А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение >170 минут). Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Должны эксплуатироваться внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Должно допускаться применение кабелей в СОУЭ без использования негорючих коробов и кабельных каналов (в соответствии с письмом №19-2-5-4376 МЧС России) Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, должно составлять более 90 МОм x км. Электрическая ёмкость, не должна быть более более, - 100 нФ/км. Рабочее напряжение более 290 В для кабеля парной скрутки имеющего общий экран недопустимо. Мин. радиус изгиба кабеля должен быть более 6* Dн мм. Диапазон рабочих температур должен быть, °С: монтаж от – 10 до + 50 С*; эксплуатация – 45 … + 75 С. Срок службы кабеля должен быть более 12 лет. |  |  |
| Адресный расширитель |  | Размещается внутри охранного или пожарного четырехпроводного извещателя Питание от двухпроводной линии связи Контроль контактов сигнального реле(«Охрана») и датчика вскрытия корпуса («Блокировка») Нормально-замкнутые контакты шлейфа «Охрана» для исполнений 02 и 03 и нормально-разомкнутые — для исполнения 01 Адрес расширителя сохраняется в энергонезависимой памяти Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки Миниатюрное исполнение Двухсторонний SMD монтаж |  |  |
| Клапан Соленоидный Ø25 |  | Клапан Соленоидный Ø25 Корпус-латунь Уплотнение/шар/створка NBR Соединение муфтовое, внутренняя резьба Применение Максимальное давление не менее бар 10 Максимальная температура, °C менее 95 и более 80 Ду, мм, -25 |  |  |
| Кран |  | Кран шаровой муфтовый полнопроходной ДУ 25 Кран шаровой стандартный должен быть с муфтой и наружной резьбой, а так же должна быть ручка рычаг плоский |  |  |
| Сигнализатор давления Ду15 |  | Сигнализатор давления Ду15 Габаритные размеры, не менее мм Ø40×50×50 Масса сигнализатора не более, кг 0,4 Контакты сигнализатора обеспечивают коммутацию: - цепей переменного тока напряжением в диапазоне от 0,15 до 260,0 В, в диапазоне токов 22мкА - 3 А - цепей постоянного тока напряжением в диапазоне от 0,15 до 32,0 В, Диапазон давлений рабочей газовой среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,01 - 13,0. Диапазон давлений рабочей водяной или пенной среды под мембраной сигнализатора в пределах, МПа 0,02 - 1,5* Время срабатывания сигнализатора, не более, с 2 Давление срабатывания сигнализатора в пределах, МПа 0,02 - 0,06* Настраиваемое давление срабатывания, МПа 0,04 ± 0,02 Степень защиты оболочки IP33 Срок службы сигнализатора, не менее, лет 8 |  |  |
| Шкаф пожарный |  | Модель: ШПК Тип: закрытый Цвет: белый или красный Способ установки: навесной Габариты: от 600х1150х290 мм Масса: не менее 25 ± 0,1 кг |  |  |
| Вентиль пожарный Ду-65 |  | Вентиль пожарный Ду-65 пожарный клапан, прямоточный, выполнен из латуни. Диаметр условного прохода 65 мм. Рабочее давление 1,6 Мпа. |  |  |
| Блок сигнализации и управления реле |  | Релейный блок управления исполнительными устройствами (оповещением, вентиляцией и т.д.) обеспечивает контроль целостности цепей запуска средств пожаротушения и дымоуда- ления со следующими параметрами. • напряжение на клеммах для подключения цепей запуска, не более, В 0,5; • максимальный ток контроля цепей запуска, не более, мкА 100. Характеристики электрического питания - Напряжение электрического питания (внешний источник, линия питания), В 24+6/-3. - Потребляемый ток в дежурном режиме (при напряжении 30В), не более, мА 50. - Максимальный потребляемый ток, до, мА 220. |  |  |
| Затвор дисковый Ø80 |  | Затвор должен быть дисковый, Ø80 Межфланцевое соединение Диск - хромированный чугун |  |  |
| Блок сигнализации и управления |  | Этажный прибор на 2 этажа для систем дымоудаления (- 2 активных и 2 пассивных шлейфа пожарной сигнализации ), коммутационная способность выходных контактов - 250 В, 8 А. |  |  |
| прибор приемно-контрольный охранно-пожарный |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Количество шлейфов сигнализации - не менее 16 Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу - до 16 Количество программ управления по каждому выходу - не менее 16 Емкость внутреннего буфера -не менее 16 событий. Напряжение питания –10… 29 В Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме : при питании 24 В: 180 мА .. 420 мА при питании 12 В: 290 мА … 650 мА Рабочий диапазон температур - - 45 .. +55 °С Габаритные размеры: от 210 х 130 х 40 мм до 250 х 140 х 45 мм |  |  |
| Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления |  | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов не менее 48 Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений - 8 Количество кнопок для управления разделами не менее 48 Напряжение питания - 10 … 28,5 В* Потребляемый ток, в дежурном режиме - 195 мА±20мА Габаритные размеры -не более 390х190х45 мм |  |  |
| контроллер двухпроводной линии связи |  | Количество подключаемых АУ 127 Длина двухпроводной линии до 600 метров при сечении 0,75 мм² 700 метров при сечении 0,9 мм² Напряжение питания 10 В … 28,5 В постоянного тока Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: при напряжении питания 12 В 80 мА при напряжении питания 24 В 40 мА Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: при напряжении питания 12 В 160 мА при напряжении питания 24 В 80 мА Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II Управление светодиодами считывателя Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА Управление звуковым сигнализатором считывателя Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов 512 Энергонезависимый буфер событий 255 Световая индикация на лицевой панели 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Встроенный звуковой сигнализатор Не менее 45 дБА на расстоянии 1 м Датчик вскрытия корпуса микропереключатель Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») RS-485, протокол Орион Питание прибора От внешнего источника постоянного тока Готовность к работе после включения питания до 3 с Рабочий диапазон температур -35 … +58°C Относительная влажность до 99% при +25°C Степень защиты корпуса IР30 Габаритные размеры 156×107×39 мм Масса прибора не более 0,3 кг Средний срок службы 10 лет Программирование контроллера программа UProg.exe Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа настенный навесной или на DIN-рейку |  |  |
| пульт контроля и управления |  | Количество подключаемых к выходу приборов -до 128 Количество разделов - не менее 450 Количество групп разделов - не менее 64 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - не менее 1024 Количество пользовательских паролей не менее 1024 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов не менее 128 Количество "входных зон" - до 35 Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений Длина линии интерфейса не менее 2000 м Длина линии интерфейса для связи с принтером не менее 18 м Питание - от резервированного источника постоянного тока Диапазон напряжений питания - 10 … 29 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В Рабочий диапазон температур - 5 … +45 °C Масса - не более 0,35 кг Габаритные размеры - не более 145х115х25 мм |  |  |
| Блок управления силовым реле |  | Блок управления вентиляторами Максимальное количество вентиляторов до 4 шт. Предназначен для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха в системах на базе АСПС 01-13-1310. |  |  |
| Резервный блок питания |  | Напряжение сети, В 185-255 Выходное напряжение, В при питании от сети 27±1,2 при питании от АКБ 18...28 Номинальный выходной ток, А 3 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 4/6 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 2/7* Наличие звукового сигнализатора + Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания + Наличие микроконтроллера + Габариты, мм не более 350х280х100 Масса без АКБ, кг, не более 6,5 |  |  |
| Резервный блок питания |  | Напряжение сети, В 170-255 Выходное напряжение, В при питании от сети 13,6±-0,6 при питании от АКБ 9...14 Номинальный выходной ток, А 2 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 3/5 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 7 Наличие звукового сигнализатора + Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания+ Наличие микроконтроллера + Габариты, мм не более 260х330х95 Масса без АКБ, кг, не более 2,6 |  |  |
| Извещатель дымовой оптикоэлетронный |  | Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м* Напряжение питания 8-32 В Ток потребления в дежурном режиме не более 0,04 мА Инерционность срабатывания до 10 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Максимальная допустимая скорость воздушного потока до 12 м/с Помехоустойчивость - к наносекундным импульсам напряжения 3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс Степень защиты оболочки извещателя IP 30 Габаритные размеры не более 95х48 мм Вес извещателя не более 220 г. Максимальная относительная влажность 95 ± 3% Диапазон рабочих температур -48-+60 °С Средний срок службы не менее 10 лет |  |  |
| извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый |  | •Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью - 0,02 -0,25 дБ/м ±1% •Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не должна превышать 12 секунд •Потребляемый извещателем ток, до - 650 мкА •Время технической готовности извещателя, не более - 60 с •Диапазон рабочих температур: -5 … +58 °С •Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: ◦диаметр, - не более 110 мм ±1%; ◦высота, -не более 50 мм |  |  |
| Извещатель тепловой, малоинерционный, контакты нормально разомкнуты |  | Номинальная температура срабатывания, в диапазоне °С 65 … 78 Максимальный коммутируемый ток, не более, мА 30,0 Максимально коммутируемое напряжение, не более, В 30,0 Диапазон рабочих температур, шире °С -40 … +45 Габаритные размеры, мм ∅90x35 Масса, не более, кг 0,06 |  |  |

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б.Сычев/ М.П. | Исполнитель: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |