Документация о закупке

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию трех источников бесперебойного питания (ИБП) Silcon SL80KH в комплекте с аккумуляторными батареями (АКБ)

- 1. Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг

  - Общие сведения

В целях обеспечения бесперебойного функционирования вычислительного оборудования, а также для предотвращения потери данных при их обработке на цифровых рабочих местах сотрудников ГМЦ Росстата на предприятии используются источники бесперебойного питания (далее ˗ ИБП), введённые в эксплуатацию с 2003 года. На протяжении 2020 года происходило несколько аварийных отключений, требующих ремонта и дополнительных ревизий аккумуляторных батарей, что подтверждается актами. 30.11.2020 произошла очередная аварийная остановка ИБП №3, специалистами собственных служб эксплуатации не удалось установить причину. Для полной диагностики всех ИБП  была приглашена сторонняя организация на возмездной основе. В ходе диагностики было выявлено (подтверждается актами):

- Узлы ИБП имеют значительный износ и выработку. Для восстановления работоспособности каждого ИБП необходима замена запасных частей и узлов.

- Аккумуляторные батареи полностью выработали свой ресурс.

- Батарейный массив находится в разряженном состоянии. Попытка заряда и дальнейшая эксплуатация с ИБП может привести к выходу из строя ИБП, возникновению пожара.

Таким образом, возникла срочная необходимость в ремонте источников бесперебойного питания с заменой запчастей, узлов и аккумуляторных батарей, обеспечивающих стабильность и качество электроэнергии.

Учитывая крайне сжатые сроки в соответствии с подпунктами 7.2.5.1. пункта 7.2. раздела 7 Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от «20» октября 2020 года N 99/90-П, возможно заключение договора на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию трех источников бесперебойного питания (ИБП) Silcon SL80KH в комплекте с аккумуляторными батареями (АКБ) способом прямой закупки – у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки был осуществлен анализ рыночной стоимости услуги: направлены запросы о предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников: ООО «Южная Софтверная Компания» – 6 520 000,00 рублей; ООО «Пауэрконцерт» – 6 273 213,00  рублей; ООО «Гринхаб» – 5 960 000,00 рублей.

ООО «Гринхаб» предложило наименьшую стоимость на оказание услуг –  5 960 000 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) – 993 333 (Девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

ООО «Гринхаб» специализируется по ремонту и техническому обслуживанию ИБП и зарекомендовало себя как надежный и добросовестный исполнитель, что подтверждается различными благодарственными письмами от крупнейших предприятий, в штате организации имеется квалифицированный персонал.

  - Цель закупки

Целью оказания услуг является  обеспечения бесперебойного функционирования вычислительного оборудования, а также предотвращение  потери данных при их обработке на цифровых рабочих местах сотрудников ГМЦ Росстата.

  - Основное содержание услуги

Подсистема бесперебойного электропитания предназначена для обеспечения электропитанием ответственных потребителей со стабильными показателями качества электроэнергии – в нормальном режиме от электросети здания, через источники бесперебойного питания (ИБП), а в аварийном режиме – за счет энергии аккумуляторных батарей (АКБ), входящих в состав ИБП.

В рамках Технического задания необходимо на трёх ИБП Silcon 80kVA произвести следующие услуги:

- ИБП №1 s\n:QE0242350104

- замена конденсаторов вх\вых фильтров 80mkF 330v 3шт на новые (W0K0012);

- дефектовка и замена конденсаторов постоянного тока 12шт (W0K0014);

- замена главного контроллера (W0P0067);

- замена блока питания (W0P4262);

- замена контроллера параллельной работы (W0P0057);

- замена вентиляторов охлаждения (490-0023 x2);

- замена батарейного массива;

- калибровка ИБП;

- ИБП №2 s\n:QE0241250008

- замена конденсаторов вх\вых фильтров 80mkF 330v 3шт на новые (W0K0012);

- дефектовка и замена конденсаторов постоянного тока 12шт (W0K0014);

- замена главного контроллера (W0P0067);

- замена блока питания (W0P4262);

- замена контроллера параллельной работы (W0P0057);

- замена вентиляторов охлаждения (490-0023 x2);

- замена батарейного массива;

- калибровка ИБП;

- ИБП №3 s\n:QE0241250008

- замена конденсаторов вх\вых фильтров 80mkF 330v 3шт на новые (W0K0012);

- дефектовка и замена конденсаторов постоянного тока 12шт (W0K0014);

- замена главного контроллера (W0P0067);

- замена блока питания (W0P4262);

- замена контроллера параллельной работы (W0P0057);

- замена вентиляторов охлаждения (490-0023 x2);

- замена батарейного массива;

- замена входных предохранителей и предохранителей инвертора;

- замена предохранителей зарядного устройства (515-0105);

- замена силового модуля TSM (W0C0009);

- калибровка ИБП;

- ПНР ИБП.

Требования к основным техническим характеристикам аккумуляторных батарей (АКБ):

Для автономного питания ИБП должны применяться необслуживаемые герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи блочного исполнения, с гелиевым электролитом (технология AGM), производства ведущих мировых производителей.

Расчетный срок службы аккумуляторов автономного питания ИБП должен составлять не менее 9 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.

Аккумуляторы автономного питания должны размещаться внутри помещения ИБП на специализированных стеллажах.

АКБ поставляются в комплекте со всеми необходимыми кабелями, перемычками для сборки электрической схемы, сечение и изоляция которых должны быть подобраны в соответствии с «Правила устройства электроустановок издание 7».

АКБ должны удовлетворять следующим требованиям:

- Номинальное напряжение аккумуляторов должно составлять - 12 В;

- Номинальная ёмкость составляет не менее - 26Ач;

- АКБ должны быть необслуживаемыми и герметичными - технология AGM;

- АКБ должны поставляться заряженными не менее - 80%;

- Номинальная рабочая температура -  +25°С;

- АКБ должны соответствовать условиям эксплуатации при температурах – от -15 до +50°С;

- Максимальный ток короткого замыкания не менее -  660А;

- Максимальный ток разряда не менее -  350А (5сек);

- Внутреннее сопротивление не более -  9,5мОм;

- Максимальный ток циклического заряда не более -  16,5А;

- Напряжение заряда -   13,5 - 13,8 В при 25°С;

- Вес батареи не более - 8,5 кг;

- Ширина не более - 175 мм;

- Длина не более – 165 мм;

- Высота не более - 125 мм;

- Тип клеммы резьба под болт - М5;

- Гарантия на АКБ не менее - 12 месяцев.

Общее количество заменяемых АКБ 387 (триста восемьдесят семь) шт., в том числе 3 шт. в ЗИП.

Перечень необходимых операций при техническом обслуживании (ТО) и замене комплектующих на ИБП:

- замена запасных частей на ИБП-1 и аккумуляторных батарей АКБ-1;

- отключение ИБП-1 и АКБ-1 из схемы электроснабжения;

- замена необходимых комплектующих на ИБП-1;

- демонтаж и вынос АКБ-1 из помещения;

- занос новых АКБ-1 в помещение;

- полная замена со сборкой новых батарей на стеллаже АКБ-1;

- подключение батарейных перемычек, изоляция контактов;

- подключения датчика температуры (при наличии);

- измерение напряжения на контрольных точках;

- установка и регулировка основных параметров ИБП.

Перечень операций при проведении работ на ИБП-2 и ИБП-3 аналогичен ИБП-1.

Проведение планового технического обслуживания:

- проведение общих проверок;

- проверка работы ИБП на нагрузку;

- проверка механической целостности плат силовых и электронных элементов и соединений;

- проверка системы АКБ при отключённом зарядном устройстве ИБП;

- проверка блока питания ИБП;

- проверка блока выпрямителя ИБП;

- проверка блока инвертора ИБП;

- проверка блока электронного байпаса;

- проведение калибровки параметров, измеряемых ИБП;

- проведение завершающих проверок ИБП и перевод нагрузки на ИБП;

- проверка электрических параметров системы АКБ при подзарядке;

- проведение функционального теста АКБ;

- фиксация в протоколе времени окончания теста, проверка отсутствия аварийных сообщений;

- составление протокола проведения функционального теста АКБ.

Перечень операций при проведении ТО на ИБП-2 и ИБП-3 аналогичен ИБП-1.

  - Гарантийный срок на результат оказанных услуг, заменяемое оборудование и комплектующие

Гарантийный срок на заменяемое оборудование и комплектующие должен составлять 12 месяцев, а на конденсаторы входного и выходного фильтров 24 месяца от даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг.

Гарантийный срок на оказанные услуги и расходные материалы должен составлять 12 месяцев от даты подписания сторонами акта о приемке оказанных услуг.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель должен их устранить за свой счет в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления (в письменном либо электронном виде) Исполнителем от уполномоченного лица Заказчика.

  - Основные требования к качеству оказываемой услуги

Исполнитель обязуется:

- Оказывать услуги согласно требованиям охраны труда, действующим в организации Заказчика, если они не выходят за границы правового поля действующего законодательства Российской Федерации. Конфликтные ситуации в сфере охраны труда рассматриваются в двухстороннем порядке, под руководством представителей Сторон.

- Использовать методы при оказании услуг, обеспечивающие сохранность собственности и имущества Заказчика и третьих лиц.

- При оказании услуг соблюдать требования:

- техники безопасности, охраны труда своих работников;

- правил и норм пожарной безопасности;

- правил и норм экологической безопасности.

  - Форма предоставления результатов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Результатом оказания услуг являются:

- оказанные услуги по адресу Заказчика;

- сертификаты, паспорта, инструкции на используемые материалы, запасные части и компоненты;

- технический отчет об испытании изоляции;

- акт о приемке оказанных услуг, подписанный Заказчиком и Исполнителем.

- акт ввода в эксплуатацию, подписанный Заказчиком и Исполнителем.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, являющихся предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (исполнения Договора)

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | ГМЦ Росстата по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 |
| --- | --- |
| Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В соответствии с Договором |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | В течение 12 (Двенадцати) календарных дней с даты подписания Договора. |
| Срок действия Договора: | С даты подписания договора по 31 декабря 2020 года. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 5 960 000 (Пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (20%) – 993 333 (Девятьсот девяносто три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Оплата по Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) календарных дней после подписания двухстороннего Акта оказанных услуг между Заказчиком и Исполнителем на основании счета, выставленного Исполнителем.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора включает в себя стоимость услуг, материалов, устанавливаемых блоков и комплектующих, затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора, и причитающееся ему вознаграждение, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

- 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

- Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

- 11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

- Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

- 12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены.

- 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.